{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["元器件及管线"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"元器件及管线","index":0,"n_rows":146,"n_cols":13,"rows_kept":146,"merged":[[1,1,1,2],[7,1,8,1],[9,1,11,1],[12,1,15,1],[16,1,19,1],[20,1,23,1],[24,1,27,1],[28,1,31,1],[32,1,35,1],[36,1,39,1],[40,1,43,1],[44,1,47,1],[48,1,51,1],[52,1,55,1],[56,1,59,1],[60,1,63,1],[64,1,67,1],[68,1,71,1],[72,1,75,1],[76,1,79,1],[80,1,83,1],[84,1,87,1],[88,1,91,1],[92,1,95,1],[96,1,99,1],[100,1,103,1],[104,1,106,1],[107,1,109,1],[110,1,111,1],[113,1,113,2],[133,1,133,2],[142,1,142,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","功率(kW)","电机型号","电流(A)",null,"交流接触器","热继电器","马保","变频器","导线型号","导线规格","保护管","抽屉模数"]
[null,"电机回路元器件选型",null,null,"德力西","德力西","德力西","德力西","/","交联聚乙烯","35度，0.7系数","镀锌"]
[1,0.06,-2,0.23,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 0.16-0.25A","JD-6Q 0.1-0.5A","/","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[2,0.09,-2,0.32,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 0.25-0.4A","JD-6Q 0.1-0.5A","/","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[3,0.12,-4,0.48,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 0.4-0.63A","JD-6Q 0.1-0.5A","/","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[4,0.18,"YX3 80M1-8",0.86,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 0.63-1.0A","JD-6Q 0.5-2.5A","/","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[5,0.25,"YX3 80M2-8",1.13,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.0-1.6A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0007G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[6,0.37,"YX3 80M1-6",1.27,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.0-1.6A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0007G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[7,null,"YX3 90S-8",1.44,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.0-1.6A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0007G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[8,0.55,"YX3 80M1-4",1.4,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.0-1.6A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[9,null,"YX3 80M2-6",1.54,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.0-1.6A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[10,null,"YX3 90L-8",2.07,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.6-2.5A","JD-6Q 0.5-2.5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[11,0.75,"YX3 80M1-2",1.8,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.6-2.5A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[12,null,"YX3 80M2-4",1.8,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.6-2.5A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[13,null,"YX3 90S-6",2,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 1.6-2.5A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[14,null,"YX3 100L1-8",2.36,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0015G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[15,1.1,"YX3 80M2-2",2.4,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0022G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[16,null,"YX3 90S-4",2.7,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0022G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[17,null,"YX3 90L-6",2.9,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0022G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[18,null,"YX3 100L2-8",3.32,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0022G","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[19,1.5,"YX3 90S-2",3.3,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 2.5-4.0A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[20,null,"YX3 90L-4",3.6,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[21,null,"YX3 100L-6",3.8,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[22,null,"YX3 112M-8",4.4,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[23,2.2,"YX3 90L-2",4.6,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[24,null,"YX3 100L1-4",4.8,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 1-5A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[25,null,"YX3 112M-6",5.4,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[26,null,"YX3 132S-8",5.8,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0040G/4T0055P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[27,3,"YX3 100L-2",6,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 4.0-6A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0055G/4T0075P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[28,null,"YX3 100L2-4",6.4,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 5.5-8A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0055G/4T0075P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[29,null,"YX3 132S-6",7.3,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 5.5-8A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0055G/4T0075P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[30,null,"YX3 132M-8",7.7,"CDM6i-63M/32002 10A","CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 5.5-8A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0055G/4T0075P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[31,4,"YX3 112M-2",7.9,"CDM6i-63M/32002 20A","CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 7.0-10A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0075G/4T0110P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[32,null,"YX3 112M-4",8.4,"CDM6i-63M/32002 20A","CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 7.0-10A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0075G/4T0110P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[33,null,"YX3 132M1-6",9.5,"CDM6i-63M/32002 20A","CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 7.0-10A","JD-6Q 2-10A","GT200-4T0075G/4T0110P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[34,null,"YX3 160M1-8",10.3,"CDM6i-63M/32002 20A","CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 7.0-10A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0075G/4T0110P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[35,5.5,"YX3 132S1-2",10.7,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 9.0-13A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0110G/4T0150P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[36,null,"YX3 132S-4",11.4,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 9.0-13A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0110G/4T0150P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[37,null,"YX3 132M2-6",12.7,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 9.0-13A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0110G/4T0150P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[38,null,"YX3 160M2-8",13.4,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 9.0-13A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0110G/4T0150P","YJV-1kV","4x2.5","G25","200/2"]
[39,7.5,"YX3 132S2-2",16.3,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 12-18A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0150G/4T0185P","YJV-1kV","4x4","G25",200]
[40,null,"YX3 132M-4",15.2,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 12-18A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0150G/4T0185P","YJV-1kV","4x4","G25",200]
[41,null,"YX3 160M-6",16.4,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 12-18A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0150G/4T0185P","YJV-1kV","4x4","G25",200]
[42,null,"YX3 160L-8",17.6,"CDM6i-63M/32002 25A","CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDR6i-25 12-18A","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0150G/4T0185P","YJV-1kV","4x4","G25",200]
[43,11,"YX3 160M1-2",20.7,"CDM6i-63M/32002 32A","CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA018T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0185G/4T0220P","YJV-1kV","4x6","G25",200]
[44,null,"YX3 160M-4",21.6,"CDM6i-63M/32002 32A","CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA018T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0185G/4T0220P","YJV-1kV","4x6","G25",200]
[45,null,"YX3 160L-6",23.5,"CDM6i-63M/32002 32A","CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA018T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0185G/4T0220P","YJV-1kV","4x6","G25",200]
[46,null,"YX3 180L-8",25.3,"CDM6i-63M/32002 32A","CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA018T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0185G/4T0220P","YJV-1kV","4x6","G25",200]
[47,15,"YX3 160M2-2",28,"CDM6i-63M/32002 50A","CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA022T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0220G/4T0300P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[48,null,"YX3 160L-4",28.9,"CDM6i-63M/32002 50A","CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA022T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0220G/4T0300P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[49,null,"YX3 180L-6",30.9,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA022T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0220G/4T0300P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[50,null,"YX3 200L-8",33.7,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA022T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0220G/4T0300P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[51,18.5,"YX3 160L-2",34.4,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA030T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0300G/4T0370P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[52,null,"YX3 180M-4",35.4,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA030T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0300G/4T0370P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[53,null,"YX3 200L1-6",37.9,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA030T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0300G/4T0370P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[54,null,"YX3 225S-8",40,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA030T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0300G/4T0370P","YJV-1kV","4x10","G32",300]
[55,22,"YX3 180M-2",40.7,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA037T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0370G/4T0450P","YJV-1kV","4x16","G32",300]
[56,null,"YX3 180L-4",42,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA037T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0370G/4T0450P","YJV-1kV","4x16","G32",300]
[57,null,"YX3 200L2-6",44.3,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA037T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0370G/4T0450P","YJV-1kV","4x16","G32",300]
[58,null,"YX3 225M-8",47.4,"CDM6i-63M/32002 63A","CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA037T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0370G/4T0450P","YJV-1kV","4x16","G32",300]
[59,30,"YX3 200L1-2",55.1,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA045T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0450G/4T0550P","YJV-1kV","3x25+1x16","G40",300]
[60,null,"YX3 200L-4",56.9,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA045T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0450G/4T0550P","YJV-1kV","3x25+1x16","G40",300]
[61,null,"YX3 225M-6",60.8,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA045T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0450G/4T0550P","YJV-1kV","3x25+1x16","G40",300]
[62,null,"YX3 250M-8",63.4,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA045T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0450G/4T0550P","YJV-1kV","3x25+1x16","G40",300]
[63,37,"YX3 200L2-2",69.2,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA055T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0550G/4T0750P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[64,null,"YX3 225S-4",69.8,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA055T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0550G/4T0750P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[65,null,"YX3 250M-6",72,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA055T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0550G/4T0750P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[66,null,"YX3 280S-8",77.8,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11","CDRA055T4","JD-6Q 10-80A","GT200-4T0550G/4T0750P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[67,45,"YX3 225M-2",82,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA075T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0750G/4T0900P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[68,null,"YX3 225M-4",84.7,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA075T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0750G/4T0900P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[69,null,"YX3 280S-6",85,"CDM6i-100M/32002 100A","CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA075T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0750G/4T0900P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[70,null,"YX3 280M-8",94.1,"CDM6i-160M/32002 125A","CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA075T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0750G/4T0900P","YJV-1kV","3x35+1x16","G40",400]
[71,55,"YX3 250M-2",99.9,"CDM6i-160M/32002 125A","CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA093T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0900G/4T1100P","YJV-1kV","3x50+1x25","G50",800]
[72,null,"YX3 250M-4",103.1,"CDM6i-160M/32002 140A","CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA093T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0900G/4T1100P","YJV-1kV","3x50+1x25","G50",800]
[73,null,"YX3 280M-6",103.6,"CDM6i-160M/32002 140A","CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA093T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0900G/4T1100P","YJV-1kV","3x50+1x25","G50",800]
[74,null,"YX3 315S-8",111.2,"CDM6i-160M/32002 140A","CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA093T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T0900G/4T1100P","YJV-1kV","3x50+1x25","G50",800]
[75,75,"YX3 280S-2",135.3,"CDM6i-160M/32002 160A","CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA110T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T1100G/4T1320P","YJV-1kV","3x70+1x35","G70",800]
[76,null,"YX3 280S-4",136.7,"CDM6i-160M/32002 160A","CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA110T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T1100G/4T1320P","YJV-1kV","3x70+1x35","G70",800]
[77,null,"YX3 315S-6",142.3,"CDM6i-160M/32002 160A","CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA110T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T1100G/4T1320P","YJV-1kV","3x70+1x35","G70",800]
[78,null,"YX3 315M-8",150.5,"CDM6i-250M/32002 160A","CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA110T4","JD-6Q 63-160A","GT200-4T1100G/4T1320P","YJV-1kV","3x70+1x35","G70",800]
[79,90,"YX3 280M-2",161.7,"CDM6i-250M/32002 160A","CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA132T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1320G/4T1600P","YJV-1kV","3x95+1x50","G70",800]
[80,null,"YX3 280M-4",163.6,"CDM6i-250M/32002 160A","CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA132T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1320G/4T1600P","YJV-1kV","3x95+1x50","G70",800]
[81,null,"YX3 315M-6",172.3,"CDM6i-250M/32002 160A","CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA132T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1320G/4T1600P","YJV-1kV","3x95+1x50","G70",800]
[82,null,"YX3 315L1-8",177.8,"CDM6i-250M/32002 160A","CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA132T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1320G/4T1600P","YJV-1kV","3x95+1x50","G70",800]
[83,110,"YX3 315S-2",195.5,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA160T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1600G/4T1850P","YJV-1kV","3x120+1x70","G70",800]
[84,null,"YX3 315S-4",199.1,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA160T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1600G/4T1850P","YJV-1kV","3x120+1x70","G70",800]
[85,null,"YX3 315L1-6",207,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA160T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1600G/4T1850P","YJV-1kV","3x120+1x70","G70",800]
[86,null,"YX3 315L2-8",216.8,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA160T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T1600G/4T1850P","YJV-1kV","3x120+1x70","G70",800]
[87,132,"YX3 315M-2",233.6,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA185T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2000G/4T2200P","YJV-1kV","3x150+1x70","G80",800]
[88,null,"YX3 315M-4",238.9,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA185T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2000G/4T2200P","YJV-1kV","3x150+1x70","G80",800]
[89,null,"YX3 315L2-6",245.5,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA185T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2000G/4T2200P","YJV-1kV","3x150+1x70","G80",800]
[90,null,"YX3 355S-8",259.6,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA185T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2000G/4T2200P","YJV-1kV","2(3x70+1x35)","2G70",800]
[91,160,"YX3 315L1-2",280,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA200T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2500G/4T2800P","YJV-1kV","2(3x70+1x35)","2G70",1800]
[92,null,"YX3 315L1-4",286.3,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA200T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2500G/4T2800P","YJV-1kV","2(3x70+1x35)","2G70",1800]
[93,null,"YX3 355M1-6",294.1,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA200T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2500G/4T2800P","YJV-1kV","2(3x70+1x35)","2G70",1800]
[94,null,"YX3 355M-8",314.7,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA200T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2500G/4T2800P","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[95,185,"YX3 315L-2",337.8,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2800G/4T3150P","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[96,null,"YX3 315L-4",334.2,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2800G/4T3150P","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[97,null,"YX3 355M2-6",347.3,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2800G/4T3150P","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[98,null,"YX3 355L1-8",363.9,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","GT200-4T2800G/4T3150P","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[99,200,"YX3 315L2-2",350,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","CV3300-4T3150M/4T3550FP-S","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[100,null,"YX3 315L2-4",357.9,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA250T4","JD-6Q 100-400A","CV3300-4T3150M/4T3550FP-S","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[101,null,"YX3 355M2-6",367.7,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 100-400A","CV3300-4T3150M/4T3550FP-S","YJV-1kV","2(3x95+1x50)","2G70",1800]
[102,null,"YX3 355L2-8",387.4,"CDM6Ei-400M 3300 400A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 100-400A","CV3300-4T3150M/4T3550FP-S","YJV-1kV","2(3x120+1x70)","2G70",1800]
[103,220,"Y2 355M1-2",397,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 100-400A","CV3300-4T3550M/4T4000FP-S","YJV-1kV","2(3x120+1x70)","2G70",1800]
[104,null,"Y2 355M1-4",406,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T3550M/4T4000FP-S","YJV-1kV","2(3x120+1x70)","2G70",1800]
[105,null,"Y2 355L1-6",409,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T3550M/4T4000FP-S","YJV-1kV","2(3x120+1x70)","2G70",1800]
[106,250,"YX3 355M1-2",435.7,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T4000M-S","YJV-1kV","2(3x150+1x70)","2G80",1800]
[107,null,"YX3 355M1-4",440.5,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA320T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T4000M-S","YJV-1kV","2(3x150+1x70)","2G80",1800]
[108,null,"YX3 355L-6",460,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22","CDRA400T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T4000M-S","YJV-1kV","2(3x150+1x70)","2G80",1800]
[109,315,"YX3 355L-2",549,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CJX2sF-800 AC200V 50/60Hz+F4-22","CDRA450T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T4500M-S/4T5000FP-S","YJV-1kV","2(3x185+1x95)","2G80",1800]
[110,null,"YX3 355L-4",555.1,"CDM6Ei-630M 3300 630A","CJX2sF-800 AC200V 50/60Hz+F4-22","CDRA450T4","JD-6Q 400-800A","CV3300-4T4500M-S/4T5000FP-S","YJV-1kV","2(3x185+1x95)","2G80",1800]
[]
[null,"配电回路元器件选型"]
[1,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/3300 20A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x2.5","G25","200/2"]
[2,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/3300 25A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x2.5","G25","200/2"]
[3,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/3300 25A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x2.5","G25","200/2"]
[4,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/3300 25A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x4","G25","200/2"]
[5,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/3300 32A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x6","G25","200/2"]
[6,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/32002 40A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x10","G32","200/2"]
[7,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/32002 50A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x10","G32","200/2"]
[8,{"$nulls":3},"CDM6i-63M/32002 63A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","5x16","G40","200/2"]
[9,{"$nulls":3},"CDM6i-100M/32002 80A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x25+2x16","G40",200]
[10,{"$nulls":3},"CDM6i-100M/32002 100A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x35+2x16","G50",200]
[11,{"$nulls":3},"CDM6i-160M/32002 125A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x50+2x25","G50",200]
[12,{"$nulls":3},"CDM6i-160M/32002 160A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x70+2x35","G70",200]
[14,{"$nulls":3},"CDM6i-250M/32002 200A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x95+2x50","G70",300]
[15,{"$nulls":3},"CDM6i-250M/32002 250A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","3x150+2x70","G80",300]
[16,{"$nulls":3},"CDM6i-400L/32002 320A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","2(3x70+2x35)","2G70",400]
[17,{"$nulls":3},"CDM6i-630L/32002 400A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","2(3x95+2x50)","2G70",400]
[19,{"$nulls":3},"CDM6i-630L/32002 500A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","2(3x150+2x70)","2G80",600]
[20,{"$nulls":3},"CDM6Ei-630M 3300 630A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","2(3x185+2x95)","2G100",600]
[21,{"$nulls":3},"CDM6Ei-630M 3300 630A",{"$nulls":4},"YJV-1kV","2(3x240+2x120)","2G100",600]
[null,"控制电缆选型"]
[1,"KVV-500","14x1.5","G32"]
[2,"KVV-500","10x1.5","G25"]
[3,"KVV-500","7x1.5","G20"]
[4,"KVV-500","5x1.5","G20"]
[5,"KVV-500","4x1.5","G20"]
[6,"KVV-500","3x1.5","G15"]
[7,"KVV-500","2x1.5","G15"]
[]
[null,"特殊说明："]
[null,"1.以上表中接触器是按AC-3级别选型，部分吸合动作比较频繁的设备需要按AC-4考虑，接触器需放大1级。"]
[null,"2.以上表中电缆选型是按照35摄氏度，梯形桥架明敷情况下的载流量选择的，特殊情况的请另作调整。"]
[null,"3.设备选择软启动器和变频器时，型号按重载再放大一档。"]